МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ИТАТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» АДМИНИСТРАЦИЯ ИТАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ «10» октября 2016г. № 123 с. Итатка Об утверждении Порядка ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения

В целях своевременного и организованного введения аварийных режимов при недостатке тепловой мощности на котельной, локализации  аварийных ситуаций и предоставления их развития на территории Итатского сельского поселения:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Итатского сельского поселения (Приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемый График ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке тепловой мощности в системе теплоснабжения на осенне-зимний период 2016-2017 годов (Приложение № 2).

3. Рекомендовать руководителю теплоснабжающей организации руководствоваться указанным Порядком.

4. Настоящее постановление опубликовать через печатное издание «Информационный бюллетень» Итатского сельского поселения и разместить на официальном сайте муниципального образования «Итатское сельское поселение» в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения

(Глава Администрации)                                                В.Ю. Бебек

Т.Б. Ултсун

959325

Приложение № 1

к постановлению администрации

Итатского  сельского поселения

от 10.10.2016 г.  № 123

- Порядок ограничения, прекращения подачи

тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения)

аварийных ситуаций в системе теплоснабжения

1. В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер. В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности.

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения.

2. Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:

- понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;

- возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;

- возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

- нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;

- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;

- повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

3. Размер ограничиваемой нагрузки потребителей по расходу сетевой воды или пара определяется исходя из конкретных нарушений, происшедших на источниках тепловой энергии или в тепловых сетях, к которым подключены потребители.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается теплоснабжающей организацией по согласованию с органом местного самоуправления поселения.

4. Графики ограничений потребителей должны разрабатываться на 1 год с начала отопительного периода. Перечень потребителей, не подлежащих включению в указанные графики, составляется по согласованию с органами местного самоуправления.

Разногласия между теплоснабжающей организацией и потребителем в части размеров и очередности ограничений, включаемых в график, рассматриваются органами местного самоуправления поселения.

5. Графики ограничений потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводятся в действие единой теплоснабжающей организацией по решению органа местного самоуправления поселения.

Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает потребителям:

при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений;

при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений.

При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.

На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с теплоснабжающей организацией.

Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии.

6. Теплоснабжающие и теплосетевые организации обязаны информировать о введенных аварийных ограничениях и прекращении теплоснабжения соответствующие органы местного самоуправления и органы государственного энергетического надзора в течение 1 суток со дня их введения.

Приложение № 2

Итатского сельского поселения

от 10.10.2016 года № 123

График ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке тепловой мощности в системе теплоснабжения на осенне-зимний период 2016-2017 годов

| Теплоисточник, потребитель | Разрешающий договорной максимум (Гкал/час) | Категория надежности теплоснабжения | Очередность ограничения подачи тепловой энергии | Допустимое снижение подачи тепловой энергии (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная |  |  |  |  |

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предумотренных ГОСТ 30494 (больницы, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, школы-интернаты, школы, химические и специальные производства и т. п.);

Вторая категория - потребители, допускающие аварийное снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов (жилых  и общественных зданий- до 12 С, промышленных зданий - до 8 С);

Третья категория - остальные потребители.

Таблица 1. Величина резервной подачи теплоты (%) в течение ремонтно-восстановительного периода после отказа

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до |  |  |  |  |
| 25 | 5 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 32 | 7 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 40 | 8 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 57 | 11 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 76 | 13 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 108 | 16 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 159 | 19 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

При авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:

- подача 100% необходимой теплоты потребителям 1 категории (если иные режимы не предусмотрены договором);

- подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным  и промышленным потребителям 2 и 3 категорий в размерах, указанных в таблице 2;

- заданный  потребителем  аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды.

Таблица 2. Допустимое снижение подачи теплоты для потребителей 2 и 3 категории в % нормативной величины при аварийных режимах теплоснабжения

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, % до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |